## Table 1
PRILOG IV Naziv i broj nabave: 01-2022-K
TROŠKOVNIK
SUNČANA ELEKTRANA KELTEKS
Predmet br. | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jed.cijena HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Iskop rova:
Iskop kabelskog rova za potrebe polaganja kabela. Prilikom iskopa potrebno je obratiti posebnu pozornost na postojeće podzemne instalacije
| Rov dimenzije:0,8x0,4m | m | 220 | 0 | 0
1.2. | Nanos pijeska
Dobava, isporuka, sloja pijeska u kabelski rov. Sloj pijeska treba biti debljine 0,1m
| Sloj pijeska 0,1m | m3 | 9 | 0 | 0
1.3. | Zatrpavanje rova
Zatrpavanje rova sa slojevitim nabijanjem nasipanog sloja zemlje iz iskopa
| Zatrpavanje rova | m | 220 | 0 | 0
1,4, | Odvoz viška materijala
Odvoz viška materijala iz iskopa na za to predviđenu deponiju
| Odvoz viška materijala | m3 | 9 | 0 | 0
1.5. | Rezanje asfalta
Rezanje asfaltirane površine i iskop dijela tampona i zemlje do dubine od 0,8m
| Rezanje asfalta u potrebnoj širini | m | 220 | 0 | 0
1.6. | Sanacija asfalta
Sanacija asfaltirane površine u što treba uključiti sanaciju svih slojeva tla i izradu završnog sloja asfalta
| Sanacija asfalta | m | 220 | 0 | 0
1.7. | Geodetski snimak trase
Geodetski snimak trase položenih kabela i predaja investitoru u digitalnom i printanom obliku
| Snimak trase | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 1: |  |  |  | 0
2. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI
2.1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje samostojećeg priključno-mjernog ormara SPO, sastavljenog iz ormara u IP65 stupnju zaštite, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Prekidač snage 4P 1600A VE 50kA (I>;I>>;U>;U<;f>;f<, i0) | kom | 1
| - rastavljačka sklopka 4P 630/500A, zajedno s osiguračima NV vel.3- 500A i kratkospojnicima | kom | 3
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, bakrene sabirnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok SPO | komplet: | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane AC_SBE1, sastavljenog iz ormara u IP65 stupnju zaštite, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Automatski osigurač, 3P, BR-C 100A | kom | 1
| - Automatski osigurač, 3P, BR-C 125A | kom | 3
| - RCD 100-4-03/A | kom | 1
| - RCD 125-4-03/A | kom | 3
| - Prekidač snage 4P 500A VE 50kA (I>;I>>;U>;U<;f>;f<,I0) | kom | 1
| - LS-FI C16-003/A | kom | 1
| - Odvodnik prenapona 4P C 20kA, B/C;12,5/20kA | kom | 1
| - Gljivasto tipkalo, deblokada zakretom | kom | 1
| - Osigurač B10/1P | kom | 2
| - Ventilator i termostat | kom | 1
| - Šuko utičnica na šinu | kom | 2
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, bakrene sabirnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok AC_SBE1 | komplet: | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane AC_SBE2, sastavljenog iz ormara u IP65 stupnju zaštite, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Automatski osigurač, 3P, BR-C 100A | kom | 2
| - Automatski osigurač, 3P, BR-C 160A | kom | 6
| - RCD 100-4-03/A | kom | 2
| - RCD 160-4-03/A | kom | 6
| - Prekidač snage 4P 1000A VE 50kA (I>;I>>;U>;U<;f>;f<,I0) | kom | 1
| - LS-FI C16-003/A | kom | 1
| - Odvodnik prenapona 4P C 20kA, B/C;12,5/20kA | kom | 1
| - Gljivasto tipkalo, deblokada zakretom | kom | 1
| - Osigurač B10/1P | kom | 2
| - Ventilator i termostat | kom | 1
| - Šuko utičnica na šinu | kom | 2
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, bakrene sabirnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok AC_SBE2 | komplet: | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE1-3, sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Rastavna sklopka 2P 32A | kom | 10
| - Cilindrični osigurač gPV 16A | kom | 20
| - Odvodnik prenapona B/C 1000VDC 12,5kA | kom | 10
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE1-3 | komplet: | 3 | 0 | 0
2.5. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE4, sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Rastavna sklopka 2P 32A | kom | 8
| - Cilindrični osigurač gPV 16A | kom | 16
| - Odvodnik prenapona B/C 1000VDC 12,5kA | kom | 8
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE4 | komplet: | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE5-10, sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Rastavna sklopka 2P 32A | kom | 12
| - Cilindrični osigurač gPV 16A | kom | 24
| - Odvodnik prenapona B/C 1000VDC 12,5kA | kom | 12
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE5-10 | komplet: | 6 | 0 | 0
2.7. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE11-12, sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Rastavna sklopka 2P 32A | kom | 9
| - Cilindrični osigurač gPV 16A | kom | 18
| - Odvodnik prenapona B/C 1000VDC 12,5kA | kom | 9
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE11-12 | komplet: | 2 | 0 | 0
2.8. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 80kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 7 MPP trackera sa po min. 2 ulaza svaki
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT ≥26A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65)
Euro efikasnost ≥98,5%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
Ugrađen komunikacijski modul
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 6 | 0 | 0
2.9. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 70kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 7 MPP trackera sa po min. 2 ulaza svaki
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT ≥26A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65)
Euro efikasnost ≥98,5%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
Ugrađen komunikacijski modul
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 3 | 0 | 0
2.10. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 60kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 6 MPP trackera sa po min. 2 ulaza svaki
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT ≥26A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65)
Euro efikasnost ≥98,4%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
Ugrađen komunikacijski modul
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 2 | 0 | 0
2.11. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 50kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 6 MPP trackera sa po min. 2 ulaza svaki
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT ≥26A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65)
Euro efikasnost ≥98,4%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
Ugrađen komunikacijski modul
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 1 | 0 | 0
2.12. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje glavnog sklopnog bloka unutar TS, 630A, 24kV, 16 kA (I>;I>>;U>;U<;f>;f<) | kom | 1 | 0 | 0
2.13. | Isporuka i ugradnja uređaja za praćenje rada sustava, pohranu podataka i kontrolu rada elektrane, kao i ograničenje izlazne snage elektrane, zajedno s uređajem za mjerenje proizvedene električne energije s pripadajućim strujnim mjernim transformatorima | kom | 1 | 0 | 0
2.14. | Isporuka i ugradnja GSM routera za daljinski nadzor. Router treba biti opremljen Sim karticom operatera po izboru investitora. Troškove Internet prometa snosi investitor. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 2: |  |  |  | 0
3. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR
GLAVNI KABELSKI RAZVOD:
3.1. | Dobava, isporuka i ugradnja glavnog napojnog kabela sunčane elektrane. Kabel od AC_SBE do SPO te SPO do TS. Predviđeni su jednožilni kabeli se provlače kroz kabuplast cijev unutar iskopanog rova.
| Kabel FG16R16 95mm2 | m | 2200 | 0 | 0
| Kabel FG16R16 150mm2 | m | 1000 | 0 | 0
| Kabuplast cijev, fi90 | m | 220 | 0 | 0
| Kabuplast cijev, fi110 | m | 120 | 0 | 0
Kabelski razvod izmjenjivača:
3.2. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela izmjenjivača. Predviđen je peterožilni kabel te je potrebno nuditi metražu kabela ekvivalentu traženoj trasi kabela te zaštitni kanal prigodnog presjeka
| Kabel FG16RO16 5G 25mm2 | m | 200 | 0 | 0
| Kabel FG16RO16 5G 35mm2 | m | 220 | 0 | 0
| Kabel FG16R16 50mm2 | m | 2300 | 0 | 0
3.3. | Dobava, isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi solarnih kabela. Zaštitne cijevi moraju biti UV otporne. Potrebno je nuditi zaštitnu cijev sa svim potrebnim priborom za fiksiranje cijevi
| Cijev tipa kaoflex fi22mm | m | 2500 | 0 | 0
| Cijev tipa kaoflex fi40mm | m | 2000 | 0 | 0
3.4. | Dobava, isporuka i ugradnja pocinčane metalne kanalice s poklopcem. Potrebno je nuditi zaštitnu kanalicu sa svim potrebnim priborom za montažu i fiksiranje kanalice
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU100 | m | 115 | 0 | 0
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU200 | m | 85 | 0 | 0
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU400 | m | 40 | 0 | 0
3.5. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje finožičnog, dvostruko izoliranog, pokositrenog solarnog kabela 1x6 mm². Solarni kabel je potrebno isporučiti u različitim bojama kako bi se raspoznao pozitivni, od negativnog vodiča. Za pozitivni vodič je potrebno ugraditi crveni kabel, a za negativni vodič se ugrađuje plavi vodič. U slučaju da nije moguće isporučiti crveni, odnosno plavi vodič, može se koristiti vodič crne boje, ali je isti potrebno vidljivo označiti pripadajućom bojom | m | 15000 | 0 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i spajanje finožičnog, dvostruko izoliranog, pokositrenog solarnog kabela 1x10 mm². Solarni kabel je potrebno isporučiti u različitim bojama kako bi se raspoznao pozitivni, od negativnog vodiča. Za pozitivni vodič je potrebno ugraditi crveni kabel, a za negativni vodič se ugrađuje plavi vodič. U slučaju da nije moguće isporučiti crveni, odnosno plavi vodič, može se koristiti vodič crne boje, ali je isti potrebno vidljivo označiti pripadajućom bojom | m | 10000 | 0 | 0
3.6. | Dobava, isporuka i ugradnja seta solarnog konektora (M+Ž) tipa MC4 | kom | 472 | 0 | 0
3.7. | Dobava, isporuka i ugradnja vodiča zeleno žute boje za uzemljenje metalnih masa sunčane elektrane. Potrebno je izraditi izjednačenje potencijala metalnih kanalica, pomoćnih konstrukcijskih elemenata, ormarića, izmjenjivača te svih ostalih metalnih masa
| Vodič P/F 10 mm² | m | 1500 | 0 | 0
| Vodič P/F 6 mm² | m | 500 | 0 | 0
| Vodič H07V-K 35 mm² | m | 800 | 0 | 0
| križna spojnica | kom | 59 | 0 | 0
3.8. | Dobava, isporuka i ugradnja komunikacijskog kabela za povezivanje komunikatora izmjenjivača i routera za daljinski nadzor elektrane. Potrebno je nuditi kabel u UV otpornoj cijevi sa svim spojnim i montažnim priborom do pune funkcionalnosti daljinskog nadzora elektrane
| LiYCY-TP 4x2x0,75mm2 | m | 500 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 3: |  |  |  | 0
4. | FOTONAPONSKO POLJE
4.1. | Dobava, isporuka i montaža fotonaponskog modula nazivne snage min 450W:
Efikasnost FN modula pri STC ≥20,00%
Certifikati:
IEC 61215, IEC 61730
Proizvođačka garancija min. 12 godina
| Dobava, isporuka i montaža fotonaponskih modula: | kom | 2032 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 4: |  |  |  | 0
5. | KONSTRUKCIJA
5.1. | Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije za ugradnju 600 fotonaponska modula slijedećih karakteristika:
Materijal: montažni profili od auminijske legure i spojni elementi od nehrđajučeg čelika
Montaža na čeličnu potkonstrukciju na kosom krovu
| Dobava, isporuka i montaža konstrukcije: | komplet | 1 | 0 | 0
5.2. | Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije za ugradnju 1432 fotonaponska modula slijedećih karakteristika:
Materijal: montažni profili od auminijske legure i spojni elementi od nehrđajučeg čelika
Montaža na čeličnu potkonstrukciju na ravnom krovu
| Dobava, isporuka i montaža konstrukcije: | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 5: |  |  |  | 0
6. | OSTALO
6.1. | Rad glavnog inženjera gradilišta, vođenje dnevnika i koordiniranje poslovima na gradilištu | kpl | 1 | 0 | 0
6.2. | Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlaštenog projektanta | kpl | 1 | 0 | 0
6.3. | Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije puštanja u rad | kpl | 1 | 0 | 0
6.4. | Izrada Plana i programa ispitivanja (PPI) i usaglašavanje s nadležnim HEP ODS-om. | kpl | 1 | 0 | 0
6.5. | Sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporučene električne energije 7+7 | kpl | 1 | 0 | 0
6.6. | Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti | kpl | 1 | 0 | 0
6.7. | Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti | kpl | 1 | 0 | 0
6.8. | Završno ispitivanje elektrane u pokusnom radu | kpl | 1 | 0 | 0
6.9. | Izrada završnog izvješća izvođača radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO POGLAVLJE 6: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI |  |  |  | 0
3. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR |  |  |  | 0
4. | FOTONAPONSKO POLJE |  |  |  | 0
5. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0